柳州职业技术学院竞择楼307、308号教室

通风系统招标公告

我院竞择楼307教室和308教室在实训教学过程中，因汽油发动机长时间工作造成有害气体未能及时排除，而导致教室内空气污染严重，影响了教师和学生的身体健康，为了保证教学工作的正常进行，需要为以上2间教室安装2套通风系统。

每套通风系统主要包括一套排风系统（安装在发动机正上方）和两套送风系统（教室中间和讲台位置），通风系统设计和安装时要满足以下几个原则：

[1]及时将发动机产生的废气排出；

[2]教室换风次数不低于10次/小时；

[3]风机要采取降噪措施，要求噪声不高于55dBA；

[4]通风系统排列整齐、美观；

[5]所有板材采用喷塑钢板，厚度≥1 mm，外观色调为电脑灰色(要求提供板材样板、厚度不包括喷塑油漆厚度)；

[6]尽量减少噪声和废气对周边环境的影响。

[7]通风系统最低高度大于2.5m。

通风设施的主要设备及规格：

| 序号 | 品 名 | 主要参数及规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风系统 | 排风罩 4个 尺寸：400mm（截面宽）×400mm（截面高）×300mm（长） 排风支管 4个 尺寸：200mm（截面宽）×200mm（截面高）×900mm（长） 排风总管 1个 尺寸：630mm（截面宽）×250mm（截面高）×8600mm（长） 低噪声轴流风机 1套 风量：5000Nm3/h；风压：90Pa 功率：250w;隔声罩隔声量大于20dBA 出口消声器 1套 风量：5000Nm3/h；消声量大于15dBA | 2 |  |  | 排风支管、排风总管长度为估算值（最终安装以抽排风需要和教室尺寸为准） |
| 2 | 送风系统 | 送风口 4个 尺寸：300mm（截面宽）×300mm（截面高）×300mm（长） 送风支管 4个 尺寸：200mm（截面宽）×200mm（截面高）×900mm（长） 送风总管 1个 尺寸：500mm（截面宽）×200mm（截面高）×8600mm（长） 低噪声轴流风机 1套 风量：2500Nm3/h；风压：70Pa 功率：150w;隔声罩隔声量大于20dBA 出口消声器 1套 风量：2500Nm3/h；消声量大于15dBA | 4 |  |  |  |
| 3 | 电气控制系统 | 包括所施工教室所有电气线路、线槽、电控箱及控制电器等 | 2 |  |  |  |
| 4 | 风管支架风机支架 | 要求能将排风管、风机等安装设施固定无振动 | 6 |  |  |  |

报价商（公章）：                联系人：             电话：

基本要求

1、资质要求：报价商应为国内注册的具有独立法人资格的经济实体，经营范围具有环保设备安装资格。

2、报价供应商须按上述约定的几项要求进行设计、制作，在提供投标书的同时提供设计方案。

3、交货地点：采购方指定。

4、竣工期限：供货及安装调试时间为签定合同后14个工作日。

5、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

6、成交供应商负责免费送货、安装、调试，并负责安装及装卸过程中人员和设备的安全责任。

7、本价格为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章（密封见图样），于2010年12月29日上午9：00前送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）后勤与资产管理处105室，逾期无效。

安装及技术联系人：蓝老师：13207821588；

投标联系人：蒋老师  联系电话：0772-3156307；13877237492

柳州职业技术学院

2010年12月21日