柳州职业技术学院

官塘校区商铺网络预付费智能电表及管理系统采购询价公告

技术参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络预付费单相电表 | 15块 |  |  | 1、准确度等级：1.0级； 2、输出接口：RS485和红外； 3、RS485通信速率：1200bps； 4、RS485传输距离：≦1200m； 5、数据准确性：电子读数与本地显示完全一致； 6、电流规格（可选）： 10(40)A、15(60)A、； 7、参比电压：220V； 8、参比频率：50Hz； 9、电表常数：3200imp/KWh、1600imp/KWh； 10、工作电压范围：AC220±20%V； 11、功耗：<0.5W； 12、工作温度：-20℃～+55℃； 13、相对湿度不超过85%（+25℃）； 14、支持远程拉合闸控制； 15、使用寿命≧10年； 16、停电及线路损坏对数据不产生任何影响，也不会丢失数； 17、网络预付费电表各项技术指标符合GB/T 18460.3—2001《电度表》的技术要求，通讯规约符合DL/T 645—1997《多功能电能表通信规约》 - 为了实现预付费功能智能电表需要内置继电器实现拉闸合闸功能； 19、计量表出厂时唯一ID编号，建立完整的生产、调试、使用和维护记录； 20、 需要具备有国家颁发的《计量器具形式批准证书》，《制造计量器具许可证》，《计量合格确认证书》，《3C认证》； |
| 2 | 采集器 | 1套 |  |  | 1、工作电源：AC 220V±20%，50HZ； 2、上行通讯：微功率无线方式，空旷环境下通讯距离可达300米以上，支持10级中继路由，最大信号覆盖范围可达3千米； 3、下行通讯：RS485总线方式，最大传输距离可达1000m； 4、静态功耗：<5W； 5、带载能力：可管理128块计量表； 6、工作温度：-25℃～＋65℃； 7、相对湿度：5％～85％（不结露）； |
| 3 | 集中器 | 1套 |  |  | 1、工作电源：AC 220V±20%，50HZ； 2、上行通讯：GPRS无线移动网络或公用电话交换网络； 3、下行通讯：微功率无线方式：1200BPS，空旷环境下通讯距离可达300米以上，支持10级中继路由，最大信号覆盖范围可达3千米； 4、静态功耗：<5W； 5、带载能力：可管理255台采集器； 6、工作温度：-25℃～＋65℃； 7、相对湿度：5％～85％（不结露）； |
| 4 | 网络版智能表管理系统 | 1套 |  |  | - 档案管理：对包括面向电表对象的参数管理、各种设备档案管理、数据采集终端参数设置、采集方案管理、分析参数设置、业务变更管理（销户，过户等）； - 参数设置：根据采集终端功能，设置采集终端参数（复位命令、校正采集终端时针、设置采集终端自动抄表时间、集采集表终端计档案装载）、控制命令、终端状态检测； - 用户管理：对每区每栋每个用户用电计量点进行自动抄表和用电监测，可分片区管理，实时监测每块电表当前读数； - 远程控制：现场仪表可设置通讯控制模块，通讯控制模块可以接受管理中心计算机传来的指令打开或者关闭用户用电，从而实现远程实时控制功能。 - 数据导出：主要实现将系统中的电表信息、用户信息、数据字典等参数数据导出为EXCEL格式，可以将表计日抄读、月抄读数据导成EXCEL格式，便于客户手工结算； - 查询统计：可查询楼栋-房间-表计设备的实时电量，显示设备信息和24小时的小时用量，提供档案数据查询、历史记录查询、抄读失败记录查询； - 软件采用SQL SERVER数据库，支持网络访问; 中间应用服务器采用先进的COM技术，安装后在系统中自动注册，当有客户端运行时，中间应用服务器自动启动，方便管理。并且可以实时监视并记录各个客户端的操作记录，了解整个系统的运行情况。 - 可以按多种条件、多种方式查询和汇总用户缴费情况，如按任意时间段、按应用类型（水表、电表）、按不同片区和楼区、按不同的操作员等等。然后把结果打印报表，生成日报、月报或任意条件报表。 - 管理系统采用先进的报表制作技术，提供运行时报表设计器，可以让使用单位自己定义发票和报表的格式和布局。并且，发票和报表的格式存放在单独的模板文件中，对发票和报表的修改无需改动软件。 |
| 5 | 电表箱 | 1个 |  |  | - 长宽高为：1000MM×1000MM×150MM； - 内含100A总开关1个(德力西)； - 15个64A空开(德力西)； - 表箱内连接电线≧6平方铜芯线 - 表箱内布线要求符合规范 |

总报价：       元

报价人单位（公章）：           法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：         电话、                           转账全称：                               帐号：

开户行：

备注：以上报价含税及人工费用。

投标商资质要求

1.资质要求：该项目主要面向中、小、微型企业采购，经营范围具有以上产品销售的企业商家均可参加竞标。

2.所投产品为满足或高于招标需求且为全新的国家合格产品；按国家规定实行“三包”；

3.报价须包含送货上门、售后服务、验收检验及税金等费用；

4.产品交付使用过程中产品发生质量问题，供货方必须按采购方的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品（质量保修期内）、48小时内完成更换；

5.交付使用期：签订合同10日内送货。

6.交货地点：采购方指定地点

7.验收标准：品牌、型号及数量一致，参数达到招标要求并符合国家相关标准。

8.投标报价：所投价格为一次性报价（包含货品费、运费、税费、人工费等一切相关费用）.投标人按表所列项目要求进行报价，表中“所投品牌及技术响应情况”投标人必须填写清楚具体所投品牌、型号及技术响应情况；在报价表下方签署投标代理人姓名，填写投标代理人联系方式和投标人单位名称并加盖公章，报价文件包含多页的，各页也应加盖公章。（投标人递交文件时同时提交上述器材一套，用纸箱包装好，否则投标无效）

9.投标文件递交：投标人将填写好的投标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）、法人身份证及委托代理人复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2017年3月6日15：30至16：00点送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处204办公室，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156307    技术咨询：于老师  联系电话：18007721300

柳州职业技术学院                                                                2017 年 2月27日